Витрины холодильные 
«Полюс»
Паспорт

[image: image9.jpg]


  
[image: image1.wmf]
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Витрина холодильная «Полюс», в дальнейшем изделие, предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи на предприятиях торговли и общественного питания предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.

1.2.  Изделие предназначено для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +12 до +25(С и относительной влажности не более  60%.

1.3. Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт  проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями, имеющими право на проведение данных работ. 
По результатам проведения монтажных и пуско-наладочных работ составляется «Акт пуска  в эксплуатацию» (образец акта - приложение 1) в трёх экземплярах. 
Первый экземпляр акта остаётся у владельца, второй  экземпляр хранится у организации, производившей пуско-наладочные работы, третий экземпляр необходимо направить на завод-изготовитель для постановки на гарантийный учёт. В противном случае предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам.

1.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения незначительных конструктивных изменений в изделие, не отраженных в данном паспорте.

1.5. Витрина сертифицирована: декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.АВ49.В.01070 от 11.12.2013г. по 11.12.2018г. Орган по сертификации: ООО «ЗЕТ-ТЕСТ» 190020 г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6Д, оф. 413, аттестат N РОСС RU.0001.11АВ49 выдан 19.05.2011г. федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

1.6. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции, претензии по качеству гарантийного и сервисного обслуживания просим направлять по адресу: 
E-mail: sales@oaopolus.ru
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
                                                            Таблица 1
	Значение параметра для витрины холодильной «Полюс»
	ВХСн-1,8
	0,15
	1,03
	до -18
	9,2
	1780

970

1265
	140
	Переменный, однофазный, напряжением 220В, частотой 50 Гц
	2,5

	
	ВХСн-1,5
	0,13
	0,84
	до -18
	7,2
	1480

970

1265
	120
	
	2,3

	
	ВХСн-1,2
	0,1
	0,66
	до -18
	6,8
	1180

970

1265
	110
	
	2,1

	
	ВХСр-1,8
	0,16
	1,09
	-5…+5
	7,2
	1780

970

1265
	130
	
	1,4

	
	ВХСр-1,5
	0,13
	0,9
	-5…+5
	6,6
	1480

970

1265
	110
	
	1,1

	
	ВХСр-1,2
	0,11
	0,7
	-5…+5
	5,8
	1180

970

1265
	100
	
	1,1

	
	ВХСд-1,5
	0,17
	1,12
	0…+7
	7,0
	1480

990

1435
	150
	
	0,4

	
	ВХСд-1,2
	0,13
	0,88
	0…+7
	6,2
	1180

990

1435
	130
	
	0,4

	
	ВХС-1,8
	0,16
	1,09
	0…+7
	6,8
	1780

970

1265
	130
	
	0,4

	
	ВХС-1,5
	0,13
	0,9
	0…+7
	5,4
	1480

970

1265
	110
	
	0,4

	
	ВХС-1,2
	0,11
	0,7
	0…+7
	5,2
	1180

970

1265
	100
	
	0,4

	                    Наименование 

                       параметра                                         
	Полезный объем,  м3
	Охлаждаемая площадь, м2
	Температура полезного объема, (C
	Потребление электроэнергии  в сутки, кВт/час, не более  
	Габаритные размеры, 

не более

длина, мм

ширина, мм

высота, мм


	Масса, кг, не более
	Род тока
	Установленная суммарная мощность, кВт


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
 Таблица 2
	Количество для витрины холодильной «Полюс»
	ВХСн-1,8
	 1
	 1
	1
	2
	-
	-
	2
	1
	-
	4
	-
	1
	1
	4
	-
	4
	-
	3
	2
	2

	
	ВХСн-1,5
	
	
	
	
	-
	-
	   1
	
	    -
	 4
	    -
	
	-
	4
	-
	4
	-
	2
	
	1

	
	ВХСн-1,2
	
	
	
	
	-
	-
	    1
	
	    -
	     4
	    -
	
	-
	4
	-
	4
	-
	2
	
	1

	
	ВХСр-1,8
	
	
	
	
	2
	4
	2
	
	1
	4
	1
	
	1
	10
	6
	10
	6
	3
	
	2

	
	ВХСр-1,5
	
	
	
	
	1
	2
	1
	
	-
	4
	-
	
	-
	8
	4
	8
	4
	2
	
	1

	
	ВХСр-1,2
	
	
	
	
	1
	2
	1
	
	-
	4
	-
	
	-
	8
	4
	8
	4
	2
	
	1

	
	ВХСд-1,5
	
	
	
	
	3
	6
	-
	
	-
	4
	-
	
	-
	16
	12
	16
	12
	3
	
	1

	
	ВХСд-1,2
	
	
	
	
	3
	6
	-
	
	-
	4
	-
	
	-
	16
	12
	16
	12
	2
	
	1

	
	ВХС-1,8
	
	
	
	
	2
	4
	-
	
	1
	4
	1
	
	1
	10
	6
	10
	6
	3
	
	2

	
	ВХС-1,5
	
	
	
	
	1
	2
	-
	
	-
	4
	-
	
	-
	8
	4
	8
	4
	2
	
	1

	
	ВХС-1,2
	
	
	
	
	    1
	2
	-
	
	-
	4
	-
	
	-
	8
	4
	8
	4
	2
	
	1

	Наименование
	Витрина  холодильная
	Паспорт
	Стекло лобовое гнутое
	Стекло боковое
	Полка  внутренняя
	Кронштейн полки
	Отбойник стеклянный
	Светильник 
	Перегородка
	Опора винтовая
	Профиль под делитель
	Судок
	Кронштейн светильника сред.
	Крепеж: Винт Cjmbi М6

                         Гайка М6

                             Кольцо

                       Шайба Ø 6
	Створки
	Кронштейн светильника бок.
	Полка верхняя


4. УКАЗАНИЯ МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед подключением изделия к сети ~220В перед розеткой установить автоматический выключатель на 10А.

4.2. Изделие должно быть заземлено. Заземление должно периодически проверяться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3. При пуске изделия и далее, не реже 1 раза в год, производить профилактический осмотр, включающий в себя выполнение следующих работ:

- 
осмотр всех защитных устройств и приборов автоматики;

- 
проверка надежности всех электрических соединений и подводящего кабеля;

-
проверка надежности присоединения заземляющих проводников к изделию; 

-
проверка сопротивления изоляции подводящего к изделию кабеля;

-
проверка величины тока утечки между корпусом изделия и соседним 

заземленным оборудованием;

-
данные осмотра занести в журнал профилактического осмотра (приложение 5).

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-
эксплуатация изделия без автоматического выключателя;

-
эксплуатация изделия со снятыми или неисправными приборами автоматики; 

-
эксплуатация изделия при повреждении изоляции электропроводов и 

обрыве заземляющего провода;

  -

эксплуатация изделия без заземления;

-
применять острые предметы для удаления снеговой "шубы" с испарителя;

-
эксплуатация изделия, стеклянные ограждения которого повреждены и 

имеют острые кромки;

  -        эксплуатация изделия с напряжением питающей сети, отличным от 220В (+10-15)%;
- 
выпускать хладон из изделия в атмосферу.

4.5. Работу по техническому обслуживанию, регулировке, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети изделии.

4.6. При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при обнаружении  утечки хладона  необходимо отключить изделие от электросети и вызвать механика.           

5. ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВКИ, УСТАНОВКИ  И ОБРАЩЕНИЯ С ИЗДЕЛИЕМ

5.1. Скорость движения автомобильного транспорта при перевозке  должна составлять не более 60 км/ч.

5.2. Условия хранения - по группе условий хранения 4 согласно ГОСТ 15150-69 - это навесы или помещения, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. 
Допускается хранить изделие в упаковке на открытой площадке, но не более 1 месяца, при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.
Допускается складирование  в упаковке в два яруса.
5.3. При распаковке необходимо проверить комплектность витрины в соответствии с разделом 3 настоящего паспорта и удостовериться в целостности всех ее составных частей и  изделия в целом.
В процессе распаковки изделие должно находиться в горизонтальном положении, максимальный угол наклона не должен превышать 15°.
ВНИМАНИЕ! Снятие упаковки выполнять с особой осторожностью ввиду наличия в составе витрины  деталей из стекла. Изделие установлено на щите - для его снятия необходимо вывернуть крепежные болты.
5.4. Некоторые детали  имеют защитное покрытие (пленку), которую необходимо удалить. 
Перед сборкой выполнить чистку всего  изделия в целом и его составных частей.
5.5. Сборку  витрины производить согласно схеме  (приложение 2).

5.6. При установке на место эксплуатации следует добиться устойчивого положения  изделия путем регулирования опор. Максимальный угол наклона   не должен превышать 1°. 

Запрещается установка  на подвижные опорные поверхности, в том числе транспортные средства. 
Место установки должно обеспечивать возможность подхода к изделию, как минимум, с двух сторон.

ВНИМАНИЕ! Убедиться в отсутствии засорения и перегиба шланга для слива конденсата.
5.7. Изделие должно эксплуатироваться в помещении с температурой окружающего воздуха в пределах от +12 до +25°С и относительной влажности не более 60%.
Запрещается подвергать изделие воздействию прямых солнечных лучей.
Расстояние до ближайших нагревательных приборов должно быть не менее двух метров. 
Запрещается установка  на пути воздушных вентиляционных потоков, в том числе и от кондиционеров.
ВНИМАНИЕ! При транспортировке, либо хранении в зимних условиях, перед первым включением изделие должно быть выдержано при температуре не ниже +18°С в течении четырех часов.
5.8. К эксплуатации  допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием, изложенными в настоящем паспорте.
5.9. Изделие должно быть подключено к сети ~220В, 50Гц в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и другими нормативно-техническими документами согласно схеме электрической принципиальной (приложение 3). На линии подачи напряжения использовать провода сечением не менее 1,5 мм 2, линия должна иметь защиту от токовых перегрузок.
ВНИМАНИЕ! Розетка для подключения  обязательно должна иметь заземляющий контакт. 
5.10. После включения  убедиться в отсутствии посторонних шумов - их наличие свидетельствует о нарушении режима работы.
5.11. На предприятии-изготовителе изделие настроено на температуру, соответствующую таблицам настройки (приложение 4). При необходимости можно изменить рабочую температуру в полезном объёме при помощи микроконтроллера.
5.12. После пуска агрегата и при достижении требуемой температуры, загрузить изделие предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами. Высота выкладки продуктов для демонстрации должна быть не более 150 мм, а расстояние до ограждения витрины по периметру не менее 40 мм. 
ВНИМАНИЕ! Стеклянную полку использовать для выкладки продуктов, не требующих охлаждения. 

5.13. Работниками предприятия, где установлено изделие, должна проводиться   промывка и чистка  согласно действующим нормам санитарии. Для этого нужно:
· отключить витрину от сети;
· вынуть все продукты из витрины;
· аккуратно очистить все поверхности витрины, на которые выкладывались продукты, с применением  чистящих средств, не обладающих абразивным действием;
· после высыхания  включить витрину;
· загрузить витрину предварительно охлажденными продуктами, соблюдая рекомендации п.5.12 настоящего паспорта. 
5.14. Работники предприятия, где установлено изделие, в периоды между очередным техническим обслуживанием обязаны проводить следующие мероприятия:

-   наблюдение за состоянием, правильной  загрузкой, системой отвода конденсата;

-   визуальный осмотр машинного отделения, проверять герметичность трубопроводов 

       (появление следов масла в разъёмных соединениях указывает на утечку хладона);

-   ежедневную чистку и протирку  после окончания работы;

-   удаление конденсата из ёмкости, расположенной в машинном отделении;

-   периодически, не реже одного раза в два месяца, чистку конденсатора от пыли.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ.


[image: image2.wmf]
Изделие соответствует техническим условиям и признано  годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

                             7. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 3
	  Дата
	Вид

технического

обслуживания
	Наработка
	 Основание

(наименование,

номер и дата

  документа)
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	после

последнего

ремонта
	с начала

эксплуатации
	
	выполнившего

работу
	проверившего

работу

	
	
	
	
	
	
	


8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия -  12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется  со дня ввода  изделия в эксплуатацию, но не позднее 6  месяцев от даты изготовления.

8.2. В течение гарантийного срока предприятие–изготовитель гарантирует устранение выявленных дефектов и замену  вышедших из строя составных частей, для этого владелец  в течение месяца после обнаружения дефекта обязан выслать рекламационный акт и вышедшие из строя составные части на предприятие–изготовитель.

8.3. Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание  в течение гарантийного срока.

8.4. В период гарантийного срока претензии не принимаются, если:

· не выполнены правила монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями паспорта.

· не осуществляется ежемесячное техническое обслуживание оборудования организацией или лицами, имеющими право на осуществление соответствующих работ.

· в изделие были встроены дополнительные комплектующие без согласования с предприятием-изготовителем.

· детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Настоящий акт составлен владельцем витрины холодильной  «Полюс»
_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем организации:

 (место для оттиска именного штампа)

и удостоверяет, что изделие
            
[image: image3.wmf]
приобретённое __________________________________________________________________,




(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено  в эксплуатацию и принято  на обслуживание в соответствии с договором № __________

от ______________________________ г. между владельцем оборудования и организацией  

________________________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец оборудования 

Представитель организации производившей





пуск изделия в эксплуатацию

__________________________
_____________________________


(подпись) 



(подпись) 







М.П.




М.П.

“_____”__________________________г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                  СБОРКА ВИТРИНЫ  ХОЛОДИЛЬНОЙ «Полюс»
Перед началом сборки проверить комплектность и отсутствие повреждений.

Установить на место опоры поз.2, обеспечивая горизонтальное положение витрины.
Горизонтальное  положение  витрины  необходимо  для гарантированного  слива  конденсата  из  поддона под  испарителем.
Сборку стеклянного ограждения начать с установки боковых стёкол поз.5, установить стекло-перегородку  поз.9 (при наличии).

Закрепить на боковых стёклах кронштейны поз.4 (при наличии) винтами с кольцами и гайками.
Установить кронштейны поз.6 на светильник поз.8.
Закрепить к боковым стёклам поз.5 светильник поз.8 винтами  с кольцами. Установить лобовое стекло поз.1. 

Установить на светильник поз.8 полку  верхнюю поз.7.

[image: image4.wmf]5

2

4

6

8

7

9

1

3


1. Стекло лобовое. 2. Опора. 3. Стекло-полка. 4. Кронштейн. 5. Стекло боковое.

6. Кронштейн светильника. 7. Полка верхняя. 8. Светильник. 9. Стекло-перегородка.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

	Подпись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фамилия, должность проверяющего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты проверки
	Целостность заземляющих проводников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сопротивление изоляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Потенциал корпус - заземление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Меры, принятые по устранению неисправности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Характер неисправности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата осмотра
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ  4
	  ПАРАМЕТРЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  КОНТРОЛЛЕРА  PJEZS (Carel)      (Витрина ВХС, ВХСд)

	Параметр
	Наименование
	Диапазон
	Факт.

значение
	Единица измерения

	Параметры датчиков ( / )

	PS
	Пароль
	0…200
	22
	

	/4
	Выбор визуализации датчика
	1…3
	1
	

	/5
	Выбор °C/°F
	0…1
	0
	°C/°F

	/6
	Отключить десятичную запятую
	0…1
	0
	

	/C1
	Калибровка 1 датчика
	-12,7…12,7
	0
	°C/°F

	/C2
	Калибровка 2 датчика
	-12,7…12,7
	0
	°C/°F

	Контрольные параметры ( r )

	St
	Установленное значение температуры
	r1…r2
	2
	°C/°F

	r1
	Минимальное установленное значение
	-50…r2
	0
	°C/°F

	r2
	Максимальное установленное значение
	r1…150
	10
	°C/°F

	r3
	Выбор режима (прямой/обратный)
	0…2
	0
	

	r4
	Дельта ночного значения
	-50…50
	3
	°C/°F

	rd
	Дифференциал регулирования
	0…19
	4
	°C/°F

	Параметры компрессора ( С )

	с0
	Задержка запуска компрессора
	0…100
	0
	мин

	с1
	Мин. время между включениями компрессора
	0…100
	3
	мин

	с2
	Мин. время выключения компрессора
	0…100
	3
	мин

	с3
	Мин. время включения компрессора
	0…100
	0
	мин

	сс
	Продолжительность постоянного цикла
	0…15
	4
	час

	Параметры оттайки (d )

	d0
	Тип оттайки (0-тэн, 1-газ, 2-тэн+время, 

3-газ+время, 4-тэн+время+темпер)
	0…4 
	2
	

	dl
	Интервал между оттайками
	0…199
	6
	час

	dt
	Температура окончания оттайки
	-50…127
	8
	°C/°F

	dP
	Максимальная продолжительность оттайки
	1…199
	45
	мин

	d6
	Блокировка отображения температуры
	0/1
	1
	

	dd
	Время каплеобразования
	0…15
	3
	мин

	Аварии ( А )

	А0
	Дифференциал аварии темпер. и вентилятора
	-20…20
	3
	°C/°F

	Ad
	Задержка аварийного сигнала температуры
	0…199
	30
	мин


ПРИЛОЖЕНИЕ  4
	  ПАРАМЕТРЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  КОНТРОЛЛЕРА  PJEZC (Carel)        (Витрина ВХСр, ВХСн)  

	Параметр
	Наименование
	Диапазон
	Факт.

значение
	Единица измерения

	Параметры датчиков (/)

	PS
	Пароль
	0…200
	22
	

	/2
	Стабильность измерения датчиков
	1…15
	4
	

	/4
	Выбор визуализации датчика
	1…3
	1
	

	/5
	Выбор °C/°F
	0…1
	0
	°C/°F

	/6
	Отключить десятичную запятую
	0…1
	0
	

	/C1
	Калибровка 1 датчика
	-12,7…12,7
	0
	°C/°F

	/C2
	Калибровка 2 датчика
	-12,7…12,7
	0
	°C/°F

	/C3
	Калибровка 3 датчика
	-12,7…12,7
	0
	°C/°F

	Контрольные параметры (r)

	St
	Установленное значение температуры
	r1…r2
	-3(-18)
	°C/°F

	r1
	Минимальное установленное значение
	-50…r2
	-18
	°C/°F

	r2
	Максимальное установленное значение
	r1…150
	10
	°C/°F

	r3
	Выбор режима (прямой/обратный)
	0…2
	0
	

	r4
	Дельта ночного значения
	-50…50
	0
	°C/°F

	rd
	Дифференциал регулирования
	0…19
	3
	°C/°F

	Параметры компрессора (С)

	с0
	Задержка запуска компрессора
	0…100
	0
	мин

	с1
	Мин. время между включениями компрессора
	0…100
	3
	мин

	с2
	Мин. время выключения компрессора
	0…100
	3
	мин

	с3
	Мин. время включения компрессора
	0…100
	0
	мин

	с4
	Время включения компрессора при неисправном датчике
	0…100
	0
	мин

	сс
	Продолжительность постоянного цикла
	0…15
	4
	час

	с6
	Отключение тревоги после постоянного цикла
	0…15
	2
	час

	Параметры оттайки (d)

	d0
	Тип оттайки (0-тэн, 1-газ, 2-тэн+время, 

3-газ+время, 4-тэн+время+темпер)
	0…4 
	0
	

	dl
	Интервал между оттайками
	0…199
	5
	час

	dt
	Температура окончания оттайки
	-50…127
	8
	°C/°F

	dP
	Максимальная продолжительность оттайки
	1…199
	30
	мин

	d4
	Оттайка при включении
	0/1
	0
	

	d5
	Задержка оттайки при включении
	0…199
	0
	мин

	d6
	Блокировка отображения температуры
	0/1
	1
	

	dd
	Время каплеобразования
	0…15
	3
	мин

	d8
	Время отключения сигнала тревоги после оттайками
	0…15
	1
	час

	d9
	Приоритет оттайки над защитой компрессора
	0/1
	0
	

	d/
	Измерение датчика испарителя
	
	
	°C/°F

	Аварии (А)

	А0
	Дифференциал аварии высок. и низк. темпер. и  вентилятора
	-20…20
	3
	°C/°F

	АL
	Температура аварии низкой температуры
	-50…150
	0
	°C/°F

	АН
	Температура аварии высокой температуры
	-50…150
	0
	°C/°F

	Ad
	Задержка аварийного сигнала температуры
	0…199
	30
	мин

	A4
	Конфигурация 3-его входа
	0…11
	0
	

	A7
	Задержка тревоги цифрового входа
	0…199
	0
	мин

	A8
	Подключение тревоги окончания времени оттайки
	0/1
	0
	

	Параметры вентилятора (F)

	F0
	Запуск регулирования работы вентилятора
	0/1
	1
	

	F1
	Температура включения вентилятора
	-50…127
	10
	°C/°F

	F2
	Остановка вентилятора при остановке компрессора
	0/1
	0
	

	F3
	Стоянка вентилятора во время оттайки
	0/1
	0
	

	Fd
	Время стоянки после каплеобразования
	0…15
	0
	мин


В скобках указана рабочая температура для ВХСн.
ПРИЛОЖЕНИЕ  4
	ПАРАМЕТРЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  КОНТРОЛЛЕРА  EW961 (Eliwell)     (Витрина ВХС, ВХСд)  

	Параметр
	Наименование
	Диапазон
	Факт.

значение
	Единица измерения

	SEt
	Рабочая точка температуры
	-50.0…99.0
	2
	°C/°F

	Управление компрессором
	
	
	

	diF
	Дифференциал 
	0,1…30
	4
	°C/°F

	HSE
	Установка максимума
	LSE…230
	10
	°C/°F

	LSE
	Установка минимума
	-55…HSE
	0
	°C/°F

	Управление разморозкой
	
	
	

	dit
	Интервал между разморозками
	0…250
	6
	час

	dEt
	Продолжительность разморозки
	1…250
	45
	мин

	Обслуживание аварий
	
	
	

	HAL
	Верхний предел срабатывания сигнала тревоги
	LAL…150
	10
	°C/°F

	LAL
	Нижний предел срабатывания. сигнала тревоги
	-50…HAL
	-20
	°C/°F

	tAO
	Время задержки сигнализации по температуре
	0…250
	20
	мин

	Настройка дисплея
	
	
	

	LOC
	Блокировка изменения рабочей точки 

n – нет; y – да
	n/y 
	n
	код

	PS1
	Пароль
	0…250 
	
	число

	CA1
	Калибровка датчика объема
	-12…12
	0
	°C/°F

	ddL
	Индикация при разморозке

0 – да; 1 – нет; 

2 – метка (во время оттайки высвечивается “dEF”)
	0/1/2
	1
	код

	Конфигурирование прибора
	
	
	

	rel
	Версия прибора
	/
	/
	/

	tАb
	Зарезервирован
	/
	/
	/

	PA2
	
	/
	/
	/


ПРИЛОЖЕНИЕ  4
	ПАРАМЕТРЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  КОНТРОЛЛЕРА  EW974 (Eliwell)       (Витрина ВХСр, ВХСн)

	Параметр
	Наименование
	Диапазон
	Факт.

значение
	Единица измерения

	SEt
	Рабочая точка температуры
	-50.0…99.0
	-3 (-18)
	°C/°F

	Управление компрессором
	
	
	

	diF
	Дифференциал 
	0,1…30
	3
	°C/°F

	HSE
	Установка максимума
	LSE…230
	10
	°C/°F

	LSE
	Установка минимума
	-55…HSE
	-18
	°C/°F

	Управление разморозкой
	
	
	

	dty
	Тип размораживания

0 – оттайка ТЭНами; 

1 – оттайка горячим газом;

2 – оттайка ТЭНами (компрессор работает)
	0/1/2
	0
	код

	dit
	Интервал между оттайками
	0…250
	5
	час

	dEt
	Продолжительность разморозки
	1…250
	30
	мин

	dSt
	Температура окончания разморозки
	-50…150
	8
	°C/°F

	Управление вентилятором испарителя
	
	
	

	FSt
	Температура остановки вентилятора
	-50…150
	10
	°C/°F

	Fdt
	Время задержки вентилятора после разморозки
	0…250
	0
	мин

	dt
	Время каплеобразования
	0…250
	3
	мин

	dFd
	Остановка вентилятора при размораживании
	n/y
	y
	код

	Обслуживание аварий
	
	
	

	HAL
	Верхний предел срабатывания сигнала тревоги
	LAL…150
	10
	°C/°F

	LAL
	Нижний предел срабатывания. сигнала тревоги
	-50…HAL
	-18
	°C/°F

	tAO
	Время задержки сигнализации по температуре
	0…250
	20
	мин

	Настройка дисплея
	
	
	

	LOC
	Блокировка изменения рабочей точки
n – нет; y – да
	n/y 
	n
	код

	PS1
	Пароль
	0…250 
	
	число

	CA1
	Калибровка датчика объема
	-12…12
	0
	°C/°F

	CA2
	Калибровка датчика испарителя
	-12…12
	0
	°C/°F

	ddL
	Индикация при разморозке

0 – да; 1 – нет; 

2 – метка (во время оттайки высвечивается “dEF”)
	0/1/2
	1
	код

	Конфигурирование прибора
	
	
	

	H42
	Наличие датчика испарителя    n – нет; y – да
	n/y
	y
	код

	rel
	Версия прибора
	/
	/
	/

	tab
	Зарезервирован
	/
	/
	/

	PA2
	
	/
	/
	/


В скобках указана рабочая температура для ВХСн.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ВХС, ВХСд «Полюс»

[image: image5.wmf]X1

A4

XP1

1NPЕ ~50Гц 220В

4

2

QF1

3

1

I>

A

N

РЕ

N

A

PЕ

XT1

A1

M2

M1

KK1

Сп

XT1

t°

A2

2

1

3

8

7

6

9

5

4

11

10

S1

A4

2

1

3

8

7

6

9

5

4

10

t°

Pb1

11

A2

X1

XP1

1NPЕ ~50Гц 220В

4

2

QF1

3

1

I>

A

N

РЕ

N

A

PЕ

XT1

A1

M2

M1

KK1

Сп

XT1

XT2

XT2

SA1

0

1

SA2

0

1

SA1

0

1

SA2

0

1


	A1
Блок компрессорно-конденсаторный
	А4   
Светильник LLA-20W

	Cn
Конденсатор пусковой
	

	KK1
Реле пускозащитное
	

	M1
Электродвигатель компрессора
	

	M2
Электродвиг. вентилятора конденсатора
	

	X1
Зажим контактный винтовой
	QF1
Выключатель автоматический 

	XT1        Зажим заземляющий
	SA1,SA2       Выключатель

	
	

	A2
Контроллер PJEZS Carel (EW961Eliwell)
	XP1
Вилка 

	S1(Pb1) Датчик (из комплекта контроллера)
	XT1        Зажим заземляющий

	
	

	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ВХСр «Полюс»

[image: image6.wmf]M2

РЕ

N

A

XT1

PЕ

A

N

I>

1

3

QF1

2

4

1NPЕ ~50Гц 220В

XP1

Сп

KK1

M1

XT1

X1

A1

11

3

8

7

6

9

5

4

1

2

10

A2

t°

t°

KM1

A1

EK1

A2

A4

S1

S2

объем

испаритель

M2

РЕ

N

A

XT1

PЕ

A

N

I>

1

3

QF1

2

4

1NPЕ ~50Гц 220В

XP1

Сп

KK1

M1

XT1

X1

A1

11

3

8

7

6

9

5

4

1

2

10

A2

KM1

A1

EK1

A2

A4

t°

t°

объем

Pb2

Pb1

испаритель

XT2

XT2

SA1

0

1

SA2

1

SA1

0

1

SA2

1


	A1
Блок компрессорно-конденсаторный
	А4   
Светильник LLA-20W

	Cn
Конденсатор пусковой
	

	KK1
Реле пускозащитное
	КМ1
Пускатель магнитный

	M1
Электродвигатель компрессора
	ЕК1       ТЭН

	M2
Электродвиг. вентилятора конденсатора
	QF1
Выключатель автоматический 

	XT1
Зажим заземляющий
	SA1,SA2       Выключатель

	X1
Зажим контактный винтовой 
	

	
	XP1
Вилка 

	A2
Контроллер PJEZC Carel (EW974Eliwell)
	XT1        Зажим заземляющий

	S1,S2     Датчик (из комплекта контроллера)
(Pb1,Pb2)

	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ВХСн-1,2(1,5) «Полюс»

[image: image7.wmf]M2

РЕ

N

A

XT1

PЕ

A

N

I>

1

3

QF1

2

4

1NPЕ ~50Гц 220В

XP1

Сп

KK1

M1

XT1

X1

A1

11

3

8

7

6

9

5

4

1

2

10

t°

t°

KM1

A1

EK1

A2

A4

S1

S2

объем

испаритель

M2

РЕ

N

A

XT1

PЕ

A

N

I>

1

3

QF1

2

4

1NPЕ ~50Гц 220В

XP1

Сп

KK1

M1

XT1

X1

A1

11

3

8

7

6

9

5

4

1

2

10

A2

KM1

A1

EK1

A2

A4

t°

t°

объем

Pb2

Pb1

испаритель

XT2

XT2

SA1

0

1

SA2

1

SA1

0

1

SA2

1

EK2

EK2


	A1
Блок компрессорно-конденсаторный
	А4   
Светильник LLA-20W

	Cn
Конденсатор пусковой
	

	KK1
Реле пускозащитное
	КМ1
Пускатель магнитный

	M1
Электродвигатель компрессора
	ЕК1,ЕК2       ТЭН

	M2
Электродвиг. вентилятора конденсатора
	QF1
Выключатель автоматический 

	XT1
Зажим заземляющий
	SA1,SA2       Выключатель

	X1
Зажим контактный винтовой 
	

	
	XP1
Вилка 

	A2
Контроллер PJEZC Carel (EW974Eliwell)
	XT1        Зажим заземляющий

	S1,S2     Датчик (из комплекта контроллера)
(Pb1,Pb2)

	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ВХСн-1,8 «Полюс»

[image: image8.wmf]M2

РЕ

N

A

XT1

PЕ

A

N

I>

1

3

QF1

2

4

1NPЕ ~50Гц 220В

XP1

Сп

KK1

M1

XT1

X1

A1

11

3

8

7

6

9

5

4

1

2

10

A2

t°

t°

KM1

A1

EK1

A2

A4

S1

S2

объем

испаритель

M2

РЕ

N

A

XT1

PЕ

A

N

I>

1

3

QF1

2

4

1NPЕ ~50Гц 220В

XP1

Сп

KK1

M1

XT1

X1

A1

11

3

8

7

6

9

5

4

1

2

10

A2

KM1

A1

EK1

A2

A4

t°

t°

объем

Pb2

Pb1

испаритель

EK2

EK2

KM2

A1

A2

KM2

A1

A2

XT2

XT2

SA1

0

1

SA2

1

A4

SA1

0

1

SA2


	A1
Блок компрессорно-конденсаторный
	А4   
Светильник LLA-20W

	Cn
Конденсатор пусковой
	

	KK1
Реле пускозащитное
	КМ1,КМ2     Пускатель магнитный

	M1
Электродвигатель компрессора
	ЕК1,ЕК2       ТЭН

	M2
Электродвиг. вентилятора конденсатора
	QF1
Выключатель автоматический 

	XT1
Зажим заземляющий
	SA1,SA2       Выключатель

	X1
Зажим контактный винтовой 
	

	
	XP1
Вилка 

	A2
Контроллер PJEZC Carel (EW974Eliwell)
	XT1        Зажим заземляющий

	S1,S2     Датчик (из комплекта контроллера)
(Pb1,Pb2)

	








ЖУРНАЛ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  ОСМОТРА


ВИТРИНЫ  ХОЛОДИЛЬНОЙ  «Полюс» 











ЖУРНАЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА


ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ 









_1272692562.dwg

_1432728451.dwg

_1432730771.dwg

_1432731469.dwg

_1432730259.dwg

_1272698470.dwg

_1251268900.dwg

