1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Моноблок – холодильная машина, выполненная в виде единого блока, испарительная часть которого устанавливается во внутренний объём холодильной камеры. Моноблок устанавливается на камеру с толщиной теплоизолированных стенок не более 150 мм.

1.2. Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 2 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 45С и относительной влажности до 80%. Климатический класс изделия – N по ГОСТ 16317.

1.3. Внимание! Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями (сервисными службами).

По результатам пуско-наладочных работ должен быть оформлен "Акт пуска изделия в эксплуатацию" – образец в Приложении Г. Экземпляры "Акта…" предоставляются дилеру и изготовителю для постановки на гарантийный учёт в 5-дневный срок сервисной службой дилера. В противном случае дилер и изготовитель не несут ответственности по гарантийным обязательствам.

1.4. Изделие отвечает требованиям безопасности, которые содержатся в следующих технических регламентах Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение №768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного союза), сертификат соответствия № ТС RU C-RU.MX11.B.00049;

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (Решение №823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного союза), сертификат соответствия № ТС RU C-RU.MX11.B.00049;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение №789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного союза), сертификат соответствия № ТС RU C-RU.MX11.B.00049.

1.5. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 80 км/час. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентирование ящика должна быть в соответствии с нанесенными на нём знаками. Кантовать ящик запрещается.

1.6. Срок хранения изделия не более 6 месяцев. Условия хранения – в помещении или под навесом, в таре изготовителя, при температуре окружающего воздуха не ниже минус 400С.

1.7. Средний полный срок службы изделий – не менее 12 лет.

Предельное состояние изделия – такое техническое состояние, при котором становится невозможным поддержание безопасности, безотказности на допустимом уровне, а устранение этих дефектов, включая потери от простоя, связано с экономическими затратами, сравнимыми с приобретением нового изделия.

1.8. Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных заводом-изготовителем.

1

1.9. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя: 424026, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133, ОАО "Контакт", тел +78362450670, e-mail: mariholod@mari-el.ru.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические характеристики соответствуют указанным в табл.1.

Таблица 1

Наименование

MMN	MMN	MMN	MMN	MMN	LMN	LMN 106         108          110          112          114          107          109

Оптимальный объём камеры (t=80мм), м3

не выше

минус 18

Температура во внутреннем объёме

камеры при температуре	не выше 0 окружающей среды 25оС

Хладагент	R404A

Кол-во хладагента, г	300	320	400	360	420	380	310 Потребление	электроэнергии      за

сутки, кВт·ч, не более

Номинальный ток, А	2,53	3,02	3,7	4,1	4,9	4,2	5,8 Номинальная мощность, Вт                      583         712          830          945         1169         900         1324 Род тока                                                                                  переменный однофазный

Номинальное напряжение, В	220 Номинальная частота тока, Гц                                                                 50

Конденсатор

Шаг рёбер, мм	3 Площадь поверхности, кв.м                                                                    3,3 Количество вентиляторов, шт.	1 Мощность вентилятора,

Вт / об/мин

Диаметр крыльчатки, мм                                                                         254 Производительность, куб.м/час                                                              700

Воздухоохладитель

Шаг рёбер, мм	5 Площадь поверхности, кв.м                                                                    4,2 Количество вентиляторов, шт.	1

Мощность вентилятора, Вт / об/мин	18 / 2600	10 / 1300 Диаметр крыльчатки, мм                                                                         200

Производительность, куб.м/час	600 Дальность струи воздуха, м                                                                      4

710

Тип оттаивания	электрическое Потребляемая мощность

оттаивания, Вт

Электрокабель силовой	ПВС 3х1,5 Электрокабель освещения                                                                     2х0,5

60

Освещение камеры	светильник ПСХ-60М У3 влагозащищённый IP53 Максимальная номинальная

мощность лампы, Вт Габаритные размеры, мм:

длина	455 глубина	850 высота	720

Масса, кг, не более	45	45	46	46	46	55	56

2

222	228	213	217

22	28	13	17

20	23	21	25

Вт / об/мин

Продолжение таблицы 1

Наименование	MMN	MMN	LMN	LMN

Оптимальный объём камеры (t=80мм), м3

Температура во внутреннем объёме

камеры при температуре	не выше 0	не выше минус 18 окружающей среды 25оС

Хладагент	R404A

Кол-во хладагента, г	900	780	1040	900 Потребление	электроэнергии     за

сутки, кВт·ч, не более

Номинальный ток, А	6	7	5,8	8 Номинальная мощность, Вт                         1650                   1750                   1324                   2100 Род тока                                                    переменный      переменный      переменный      переменный

трёхфазный       трёхфазный       однофазный       трёхфазный с нейтралью      с нейтралью                                 с нейтралью

Номинальное напряжение, В	380	380	220	380 Номинальная частота тока, Гц                                                                50

Конденсатор

16 / 1300

Шаг рёбер, мм	2,5 Площадь поверхности, кв.м                                                                 11,33 Количество вентиляторов, шт.                                                                 2 Мощность вентилятора,

Вт / об/мин

Диаметр крыльчатки, мм	254 Производительность, куб.м/час                                                            1400

Воздухоохладитель

Шаг рёбер, мм	5 Площадь поверхности, кв.м	8 Количество вентиляторов, шт.	2

Мощность вентилятора,	18 / 2600	10 / 1300

Диаметр крыльчатки, мм	200 Производительность, куб.м/час                                                            1200 Дальность струи воздуха, м                                                                    4

1310

Тип оттаивания	электрическое Потребляемая мощность

оттаивания, Вт

Электрокабель силовой	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 3х1,5	ПВС 5х1,5 Электрокабель освещения                                                                    2х0,5

60

Освещение камеры	светильник ПСХ-60М У3 влагозащищённый IP53 Максимальная номинальная

мощность лампы, Вт Габаритные размеры, мм:

длина	735 глубина	850 высота	720

Масса, кг, не более	67	68	69	77

3

Продолжение таблицы 1

Наименование	MMN	MMN	LMN	LMN

Оптимальный объём камеры (t=80мм), м3

Температура во внутреннем объёме

камеры при температуре	не выше 0	не выше минус 18 окружающей среды 25оС

Хладагент	R404A

Кол-во хладагента, г	1900	1900	1800	1800 Потребление	электроэнергии     за

сутки, кВт·ч, не более

Номинальный ток, А	5,5	7,7	6,8	7,6 Номинальная мощность, Вт                         1500                   2010                   1820                   2370 Род тока                                                    переменный      переменный      переменный      переменный

трёхфазный       трёхфазный       трёхфазный       трёхфазный с нейтралью      с нейтралью      с нейтралью      с нейтралью

Номинальное напряжение, В	380	380	380	380 Номинальная частота тока, Гц                                                                50

Конденсатор

55 / 1390

Шаг рёбер, мм	2,5 Площадь поверхности, кв.м                                                                 18,29 Количество вентиляторов, шт.                                                                 1 Мощность вентилятора,

Вт / об/мин

Диаметр крыльчатки, мм	315 Производительность, куб.м/час                                                            1850

Воздухоохладитель

55 / 1390

Шаг рёбер, мм	5 Площадь поверхности, кв.м                                                                 14,64 Количество вентиляторов, шт.	1 Мощность вентилятора,

Вт / об/мин

Диаметр крыльчатки, мм	315 Производительность, куб.м/час                                                            1850 Дальность струи воздуха, м                                                                    6

2610

Тип оттаивания	электрическое Потребляемая мощность

оттаивания, Вт

Электрокабель силовой	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5 Электрокабель освещения                                                                    2х0,5

60

Освещение камеры	светильник ПСХ-60М У3 влагозащищённый IP53 Максимальная номинальная

мощность лампы, Вт Габаритные размеры, мм:

длина                                                                                                       1060 глубина                                                                                                     851 высота                                                                                                      960

Масса, кг, не более	87	88	89	97

4

2.2. Быстрый выбор моноблоков с разными температурными режимами под объёмы камер с толщиной изоляции 80мм приведён в табл. 2.1, 2.2.

Таблица 2.1

Температура

окружающей

среды,оС

минус 5оС	0оС	5оС

Холодо

производи-

тельность,

Вт

Объём

камеры,

м3

Холодо

производи-

тельность,

Вт

Объём

камеры,

м3

Холодо

производи-

тельность,

Вт

Объём

камеры,

м3

Моноблок

MMN 106

MMN 108

MMN 110

MMN 112

MMN 114

MMN 222

MMN 228

20               869                 5,5                1032 25               816                   5                   970 30               762                 4,5                 906 35               705                   4                   840 40               647                 3,5                 771 45               586                   3                   700 20              1032                  7                  1215 25               969                   6                  1142 30               904                 5,5                1067 35               836                   5                   989 40               766                 4,5                 909 45               694                 3,5                 826 20              1223                  9                  1421 25              1149                  8                  1337 30              1072                  7                  1249 35               992                 6,5                1158 40               908                 5,5                1063 45               821                 5,0                 964 20              1369                 11                 1579 25              1288                9,5                1486 30              1203                8,5                1390 35              1114                7,5                1288 40              1020                5,5                1182 45               922                   5                  1071 20              1529                 12                 1776 25              1436                 11                 1670 30              1338                 10                 1559 35              1235                  9                  1443 40              1127                  8                  1320 45              1013                6,5                1191 20              2332                 24                 2717 25              2200                 22                 2566 30              2063                 20                 2409 35              1920                 17                 2245 40              1770                 16                 2073 45              1614                 15                 1894 20              2685                 26                 3115 25              2536                 24                 2944 30              2380                 22                 2765 35              2215                 20                 2576 40              2043                 17                 2378 45              1861                 16                 2169

7                  1195                8,5 6                  1123                7,5

5,5                1050                  7 5                   974                   6

4,5                 895                 5,5 4                   814                 4,5

8,5	1397	11 8	1315	10 7	1230                  9

6,5                1142                  8 5,5                1051                  7 5                   957                   6

11                 1618                 13 10                 1524                 12 9                  1426                 11 8                  1324                 10

7                  1218                8,5 6                  1108                7,5

13                 1788                 15 12                 1685                 14 11                 1577                 13 9                  1463                 12 8                  1344                 10 7                  1220                  8 15                 2023                 17 14                 1905                 17 13                 1781                 15 11                 1650                 14 10                 1513                 12 8,5                1368                 11 29                 3103                 32 27                 2933                 30 25                 2755                 27 22                 2569                 25 20                 2376                 22 18                 2173                 19 32                 3545                 38 30                 3352                 36 27                 3150                 33 25                 2937                 30 22                 2713                 27 19                 2477                 23

5

Продолжение таблицы 2.1

Температура

окружающей

среды,оС

минус 5оС	0оС	5оС

Холодо

производи-

тельность,

Вт

Объём

камеры,

м3

Холодо

производи-

тельность,

Вт

Объём

камеры,

м3

Холодо

производи-

тельность,

Вт

Объём

камеры,

м3

Моноблок

MMN 338

MMN 344

20	3267	35	3808	42	4342	50 25	3040	32	3557	39	4068	46 30	2816	29	3307	36	3796	42 35	2594	26	3060	32	3526	39 40	2373	23	2816	29	3259	35 45	2156	19	2573	25	2993	31 20	3648	40	4236	48	4811	56 25	3418	37	3981	45	4522	52 30	3186	34	3726	41	4232	48 35	2955	31	3469	38	3942	44 40	2722	27	3212                  4	3651	40 45	2490	24	2955	31	3358	36

6

Таблица 2.2

Температура

окружающей

среды,оС

минус 25оС	минус 20оС	минус 15оС

Холодо

производи-

тельность,

Вт

Объём

камеры,

м3

Холодо

производи-

тельность,

Вт

Объём

камеры,

м3

Холодо

производи-

тельность,

Вт

Объём

камеры,

м3

Моноблок

LMN 107

LMN 109

LMN 213

LMN 217

LMN 327

LMN 331

20	925	4 25	891	4 30	856                 3,5 35	820                 3,5 40	783	3 45	746	3 20              1119	6 25              1080                5,5 30              1040	5 35              1000                4,5 40	959                 4,5 45	917	4 20              1390	9 25              1341	8 30              1292	7 35              1242	7 40              1192	6 45              1141	6 20              1744                 12 25              1671                 12 30              1597                 11 35              1523                 10 40              1448	9 45              1372	8 20              2443                 21 25              2326                 19 30              2195                 18 35              2055                 16 40              1907                 14 45              1754                 12 20              2842                 29 25              2728                 27 30              2565                 24 35              2360                 21 40              2124                 18 45              1869                 15

1128	6	1195	8 1089                5,5	1123                7,5 1049                5,5	1050	7 1008	5                   974                 6,5

966	4,5	895	6 924                   4	814                 5,5

1357                  8                  1595                 11 1314                7,5                1547                 10 1270                  7                  1499                9,5 1225                  7                  1450                  9 1179                6,5                1399                8,5 1133                  6                  1349                  8 1683                 12                 1976                 14 1629                 11                 1916                 13 1574                 10                 1856                 13 1519                 10                 1795                 13 1463                  9                  1733                 12 1406                  9                  1671                 12 2117                 16                 2489                 22 2039                 15                 2408                 21 1961                 14                 2325                 19 1882                 14                 2242                 18 1803                 13                 2157                 17 1722                 12                 2072                 16 2978                 27                 3569                 33 2829                 25                 3391                 30 2679                 23                 3194                 28 2518                 21                 2997                 25 2346                 19                 2798                 23 2166                 15                 2594                 18 3491                 33                 4031                 39 3316                 30                 3829                 36 3084                 28                 3563                 33 2836                 25                 3278                 30 2568               22,7               2972                 27 2279               19,3               2639                 22

7

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 3

Наименование Моноблок

Паспорт

Светильник ПСХ-60М У3 Лампа 60Вт

Трубка сливная Штуцер Стяжка

Саморез 4,2х19 сверло

Кол-во, шт. 1 1 1 1 1 1 3 3

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Изделие,	заводской	№________________________________,	соответствует техническим условиям БИЛГ 4.030.001 ТУ и признано годным для эксплуатации, упаковано изготовителем согласно технической документации.

Дата выпуска ________________________________________________

Холодильный компрессор __________________ № ________________

Марка и количество хладона ___________________________________

Начальник ОТК

М.П.

___________________ (личная подпись)

__________________ (расшифровка подписи)

5. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Внимание!	Монтаж	изделия	должен	производиться	только специализированной организацией (сервисной службой).

5.1.	Изделие	аккуратно	освободить	от	упаковки,	соблюдая	меры предосторожности от механического повреждения лицевых поверхностей изделия.

5.2. Достать документацию и комплектующие изделия. Ознакомиться с паспортом. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

5.3. Для обеспечения оптимальной вентиляции воздуха во внутреннем объёме камеры, моноблок устанавливать в верхней части камеры у потолка, обеспечив плотное прилегание открытой части моноблока к наружной стенке камеры - без зазоров. Предварительно перед установкой изделия, в стенке камеры необходимо проделать пазы под швеллера и отверстие под сливную трубку (см. рис.1).

8

Рис.1.1. Доработка стенки камеры для установки моноблока в корпусе 1

(с одним вентилятором конденсатора и одним вентилятором испарителя)

Рис.1.2. Доработка стенки камеры для установки моноблока в корпусе 2

(с двумя вентиляторами конденсатора и двумя вентиляторами испарителя)

Рис.1.3. Доработка стенки камеры для установки моноблока в корпусе 3

(с одним вентилятором конденсатора и одним вентилятором испарителя ø315мм)

9

5.4. После установки на стенку камеры моноблок зафиксировать уголками с внутренней стороны камеры (см. рис.2).

Рис.2. Фиксация моноблока уголками.

5.5. Установку сливной трубки производить, предварительно сняв переднюю обшивку (см. рис.3). Один конец трубки вставить в патрубок поддона испарителя, другой – протянуть через отверстие камеры и опустить в ванну выпаривания конденсата. Внутри компрессорно-конденсаторной части трубку прокладывать, исключив её перегиб. Установить переднюю обшивку на место.

5.6. После установки моноблока обеспечить защиту сливной трубки от случайного повреждения при загрузке-разгрузке камеры.

Запрещается установка моноблока на стены из дерева или воспламеняющихся материалов.

Камера с металлическими стенками должна быть заземлена заземления моноблока.

10

других легко

через зажим

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1.	Электрооборудование	изделия	соответствует	нормам	безопасности, предусмотренным в выше указанных ТР ТС.

6.2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 13109.

Внимание! В изделие установлен контроллер с функцией защиты по напряжению. Если напряжение сети выше или ниже допустимых значений, то компрессор не включится.

Примечание. Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через стабилизатор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

6.3. Изделие имеет кабель питания с заземляющим проводником.

Внимание! Изделие подключать только к сети, оборудованной заземляющим контуром.

6.5. Светильник закрепить крепежом из комплекта светильника на внутреннюю стенку камеры в месте, обеспечивающем оптимальное освещение всей камеры. Подсоединить светильник к двухжильному кабелю, выходящему из испарительного блока,	с	помощью	винтовых	зажимов	согласно	схеме	электрической принципиальной (Приложение Б). Кабель освещения закрепить на стенке камеры стяжками.

Внимание! Подключение изделия к электросети должно производиться только специализированной организацией.

Внимание! Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим и неисправным заземлением, со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов, со снятыми или открытыми щитками машинного отделения.

Внимание! Замена поврежденного силового кабеля, кабеля освещения или светильника	освещения	камеры	может	быть	произведена	только специализированной организацией (сервисной службой дилера), с использованием марок кабеля, светильника, лампы указанных      в п. 2.1 табл. 1	настоящего Паспорта.

11

При	несоблюдении	указанных	требований	предприятие-изготовитель ответственности за электробезопасность не несет.

Внимание!	Категорически запрещается персоналу,	эксплуатирующему изделие, вскрывать переднюю панель, для регулировки и настройки элементов, находящихся внутри изделия.

7. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1. Продолжительность срока службы изделия и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и требований настоящего паспорта.

7.2.	После	подключения	изделия	к	электросети	в	соответствии	с вышеизложенными правилами, можно приступить к его пуску.

При подаче напряжения компрессор запустится через 30/180 сек. в зависимости от настройки контроллера.

Контроллер	служит для автоматического поддержания температуры в охлаждаемом объёме и управления процессом оттаивания испарителя. Заводская настройка обеспечивает оптимальный режим работы изделия. Перенастройка контроллера осуществляется только работниками сервисной службы.

Выключатель служит для включения и отключения освещения.

7.3. Схема электрическая принципиальная показана в Приложении Б.

7.4. Компрессор изделия работает циклично, выключаясь при достижении заданной температуры, и включаясь при повышении её на 2-3оС. При этом температура	воздуха	в	отдельных	точках	охлаждаемого	объёма	может кратковременно повышаться и отличаться от показаний контроллера, что не является дефектом.

7.5. Во время работы изделия компрессор периодически останавливается для оттаивания испарителя. В момент оттаивания температура в охлаждаемом объёме может незначительно повыситься, что не является дефектом.

7.6. Ответственность за техническое обслуживание, его организацию и своевременный ремонт несёт лицо, назначенное руководителем предприятия.

7.7. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие медкомиссию, инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их

12

безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

Внимание! При аварийном отключении изделия или появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при повышении температуры в объёме выше допустимых значений необходимо отключить изделие от электросети с помощью прибора аварийного размыкания контактов сети (см. п.6.4) и вызвать работника специализированной организации (сервисной службы дилера).

7.8. Поддержание работоспособности изделия предусматривает техническое обслуживание (ТО) специализированной организацией (сервисной службой дилера), проводимое ежемесячно.

7.9. При ТО в обязательном порядке проводятся следующие виды работ:

а) проверка комплектности и технического состояния изделия внешним осмотром;

б) проверка наличия и состояния заземляющих проводов и их соединений, целостности изоляции проводов и кабеля питания, подтяжка контактов на винтовых соединениях.

в) проверка цепей заземления самого моноблока (сопротивление цепи заземления от зажима заземления до доступных металлических частей не должно превышать 0,1 Ом);

г) проверка работы освещения;

д) проверка работы автоматического оттаивания испарителя и стока конденсата; е) очистка от пыли и грязи конденсатора;

ж) проверка герметичности холодильной системы; Проведение ТО отмечается в паспорте – п.8, табл. 3.

Внимание! При повреждении кабеля питания (марка кабеля в соответствии с табл.1),	выхода	из	строя	приборов	освещения	их	замену	производит специализированная организация (сервисная служба дилера).

Внимание!	Работу	по	техническому	обслуживанию,	устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети	изделии.	Отключение	изделия     от	сети	-	это     выключение автоматического выключателя в стационарной проводке.

7.10. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в п.9.

Внимание! Устранение неисправностей должно производиться только специализированной организацией (сервисной службой дилера).

7.11. По истечении среднего полного срока службы (п.1.7 Паспорта) изделие изъять из эксплуатации, проверить и принять решение об утилизации, о направлении его на ремонт или об установления нового срока службы.

Утилизация производится по правилам на материалы и составные части изделия в соответствии с местными действующими нормами утилизации.

Внимание! Не допускается выпуск холодильных агентов в окружающую среду при эксплуатации, ремонте и утилизации изделий.

Внимание! Не допускается слив масел в почву, канализацию, водоемы, отстойники и т.п.

13

8. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Таблица 3

Дата	Вид технического обслуживания

Должность, фамилия и подпись

14

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Внимание! Устранение неисправностей должно производиться только специализированной организацией (сервисной службой).

Наименование неисправности, внешнее проявление и

дополнительные признаки 1. Включенное в электросеть изделие не работает

1.1. Не светится цифровой индикатор контроллера.

1.2. На табло контроллера высвечивается Е1 или Е2

1.3. На табло контроллера штрихи или беспорядочный набор символов.

2. Изделие не включается 2.1. Нет напряжения на клеммнике компрессора: 2.2. При принудительном замыкании контактов магнитного пускателя компрессор работает

2.3. При установке перемычки на клеммы пускозащитного реле компрессор работает 2.4. Срабатывает защита автоматического

выключателя. Мегомметр показывает короткое замыкание между фазами электродвигателя компрессора

2.5. Срабатывает защита автоматического выключателя. Мегомметр показывает короткое замыкание между фазами электродвигателя вентилятора

3. Через 10-15 сек. после пуска срабатывает пускозащитное реле

Вероятная причина

Отсутствует напряжение в питающей сети

Нет контакта в питающей сети

Ослабло соединение датчика температуры с контроллером Вышел из строя датчик контроллера

Вышел из строя контроллер

Разрыв в электроцепи

Сгорела катушка магнитного пускателя.

Обрыв в цепи управления

Неисправно пускозащитное реле

Межфазное замыкание электродвигателя

Межфазное замыкание электродвигателя вентилятора

Метод устранения

Проверить наличие напряжения в электросети, устранить неисправности

Проверить состояние сетевого шнура и соединений, устранить неисправности

Произвести надежное соединение

Заменить датчик

Заменить контроллер

Проверить электроцепь и устранить разрыв

Заменить катушку магнитного пускателя

Устранить обрыв в цепи управления

Заменить пускозащитное реле

Заменить компрессор

Проверить состояние проводов (кабеля) от электродвигателя вентилятора. Если замыкание во внешних проводах не обнаружено, заменить электродвигатель вентилятора

15

3.1. Пробиты пусковой или рабочий конденсаторы

3.2. Мегомметр показывает замыкание между одной из обмоток и корпусом компрессора

3.3. При снятых штепсельных колодках мегомметр показывает замыкание между пусковой и рабочей обмоткой

3.4. Компрессор не работает, вентилятор работает

3.5. Компрессор не работает, вентилятор работает. Напряжение на проходные контакты статора компрессора подается нормальное. Электродвигатель компрессора гудит

4. Изделие после непродолжительной работы отключается

4.1. Срабатывает тепловая защита компрессора

Замыкание обмоток электродвигателя компрессора на корпус

Межобмоточное замыкание электродвигателя компрессора

Обрыв в обмотке электродвигателя компрессора

Заклинивание компрессора

Не работает электродвигатель вентилятора конденсатора

Засорение межреберного пространства конденсатора Слабо закреплена крыльчатка вентилятора на валу

Высокая температура на входе в конденсатор

Закрыт доступ воздуха к конденсатору

Наличие неконденсируемых газов (воздуха) в системе

Количество хладагента в системе превышает норму.

Заменить конденсаторы.

Проверить наличие замыкания, прозвонив. В случае повреждения заменить компрессор

Снять клеммник и проверить наличие замыкания, прозвонив выводные концы. В случае повреждения заменить компрессор

Измерить сопротивление обмоток на выводных концах электродвигателя. В случае обрыва в обмотке заменить компрессор Заменить компрессор

Проверить контакты. Заменить электродвигатель вентилятора конденсатора.

Прочистить конденсатор

Закрепить крыльчатку на валу

Температура воздуха на входе в конденсатор не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 2°С Обеспечить доступ воздуха к конденсатору

Установить манометр на жидкостной линии. При повышенном давлении конденсации (давление конденсации должно соответствовать температуре окружающего воздуха на входе в конденсатор плюс 10-12 К), произвести перезарядку холодильного агрегата хладоном Удалить лишний хладагент.

16

4.2. Срабатывает тепловая защита компрессора, повышенный потребляемый ток, заниженное сопротивление обмоток

4.3. Сбилась настройка контроллера.

5. Повышенная температура в камере, холодильная машина работает

5.1. Испаритель обмерзает полностью

5.2. Испаритель обмерзает частично, температура в изделии повышается

5.3. Испаритель совсем не обмерзает, компрессор работает непрерывно.

Межвитковое замыкание обмотки электродвигателя компрессора

Большая снеговая шуба на испарителе. Неисправна система автоматического оттаивания

Камера загружена отеплёнными продуктами

Камера слишком плотно загружена продуктами.

Не работает вентилятор испарителя

Частичное засорение фильтра-осушителя. Корпус фильтра-осушителя переохлажден Частичная утечка хладона из системы

Отсутствие в системе хладона.

Наличие в системе влаги, замерзающей в дросселирующем устройстве. При включении после остановки на 3-4 часа или прогрева дросселирующего устройства у входа в испаритель нормальная работа восстанавливается. После выключения компрессора слышно журчание хладагента в месте входа в испаритель Засорение дросселирующего устройства. После выключения компрессора не слышно журчания хладагента в месте входа в испаритель Засорение фильтра-осушителя Потребляемый ток повышен. Конденсатор холодный

Заменить компрессор

Настроить контроллер в соответствии с таблицей настройки.

Проверить контакты, ТЭНы, контроллер и его настройку. Заменить неисправные узлы.

Провести оттайку. Обеспечить загрузку камеры охлажденными (замороженными) продуктами При загрузке обеспечить свободное движение воздуха между продуктами

Проверить контакты. В случае неисправности заменить электродвигатель вентилятора Заменить фильтр-осушитель

Установить и устранить место утечки и добавить в систему хладона до нормы. Установить место и устранить

утечку. Систему вакуумировать. Произвести зарядку хладоном Систему осушить с помощью технологического фильтра-осушителя. Систему вакуумировать. Произвести зарядку хладоном. Если это не помогает, заменить компрессор

Заменить дросселирующее устройство

Заменить фильтр-осушитель

17

6. Изделие работает почти непрерывно с коэффициентом рабочего времени более 0,95.

7. Повышенный шум и дребезжание изделия

8. При касании к металлическим частям изделия ощущается пощипывание

9. Повышенный расход электроэнергии

Частое открывание дверей камеры на длительное время Неплотное прилегание дверей камеры

Неустойчивое положение камеры

Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом изделия и между собой

Шум создается вентилятора

Неисправна цепь заземления

Камера слишком плотно загружена или загружена отеплёнными продуктами

Закрыт доступ воздуха к конденсатору.

Проинструктировать обслуживающий персонал Обеспечить прилегание уплотнителя двери к дверному проему

Отрегулировать установку камеры

Устранить касание трубопроводов, осторожно отогнув их в месте касания

Сбалансировать крыльчатку вентилятора.

Немедленно отключить изделие от сети. Проверить цепь заземления

При загрузке обеспечить свободное движение воздуха между продуктами и загружать камеру охлажденными (замороженными) продуктами Обеспечить доступ воздуха к конденсатору.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается 12 месяцев со дня продажи заводом-изготовителем, но не более 18 месяцев от даты выпуска.

10.2. Гарантийные обязательства осуществляются сервисными службами дилера.

10.3. В течение гарантийного срока эксплуатации изделия устранение выявленных дефектов и замена вышедших из строя комплектующих изделия производится сервисными службами дилера.

10.4. Гарантия действительна при проведении ТО изделия. Техническое обслуживание – платная услуга, ее оказывает специализированная организация (сервисная служба дилера).

10.5. Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить договор со специализированной организацией (сервисной службой дилера) на проведение ТО изделия.

10.6. Гарантийные обязательства действительны при наличии у Покупателя документов:

-	Паспорт на изделие;

-	Акт пуска изделия в эксплуатацию;

-	Договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания. Акты подписываются Покупателем, представителем сервисной службы дилера

и заверяются соответствующими печатями.

18

10.7. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

-эксплуатация	изделия	не	соответствует	требованиям,	изложенным	в настоящем паспорте;

-	детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие не соблюдения правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, пуско-наладочных работ, эксплуатации;

-	повреждения	вызваны	неправильным	подключением,	регулировкой, эксплуатацией в нештатном режиме, либо в условиях, не предусмотренных изготовителем;

-	повреждения вызваны сверхнормативными колебаниями в электрической сети;

-	повреждения вызваны пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;

-	изменена конструкция или комплектация изделия, либо ремонт выполнен лицом, на то не уполномоченным;

-	изделия имеют механические повреждения, следы воздействия химических веществ;

-	эксплуатация оборудования проводится с нарушением требований п.1.3 настоящего паспорта.

10.8. Гарантия не распространяется на детали из стекла и лампы, расходные материалы.

10.9. При транспортировании изделия к покупателю транспортом, не принадлежащим	изготовителю,	претензии	по	качеству	и	комплектности, механическим повреждениям не принимаются.

10.10.	Изготовитель	не	предоставляет	гарантии	на	совместимость приобретённого оборудования и оборудования Покупателя. Изготовитель не обязан принимать обратно исправное оборудование, если оно по каким либо причинам не подошло Покупателю.

10.11. В случае установления специалистами завода-изготовителя либо специализированной организации, имеющей право осуществлять гарантийный ремонт, фактов, которые свидетельствуют о вине Покупателя в выходе из строя изделия, последний обязуется оплатить все расходы, которые вышеназванные организации понесли при направлении специалистов. При этом обязанность по доказательству вины лежит на Покупателе.

10.12. При несоблюдении вышеперечисленных пунктов изготовитель имеет право немедленно прервать гарантию без дополнительного оповещения.

10.13. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставленных ему законодательством. По истечении срока гарантии изготовитель не несёт ответственность за проданный товар.

19

20

Продолжение приложения А

Общий вид моноблока в корпусе 2

(с двумя вентиляторами конденсатора и двумя вентиляторами испарителя)

21

Продолжение приложения А

Общий вид моноблока в корпусе 3

(с одним вентилятором конденсатора и одним вентилятором испарителя ø315мм)

22

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Моноблок среднетемпературный в корпусе 1

(с одним вентилятором конденсатора и одним вентилятором испарителя) Схема электрическая принципиальная.

А1 - компрессор;	А2 - контроллер;	EK1 - электронагреватель	испарителя; EK2 - электронагреватель слива конденсата; EL - светильник; M1 - вентилятор конденсатора;	M2 - вентилятор	испарителя;	SA1 - выключатель     светильника; QF - выключатель автоматический; W - кабель питания; RK1, RK2 - датчики температуры.

23

Продолжение приложения Б

Моноблок среднетемпературный в корпусе 2

(с двумя вентиляторами конденсатора и двумя вентиляторами испарителя) Схема электрическая принципиальная.

А1 - компрессор;	А2 - контроллер;	EK1 - электронагреватель	испарителя; EK2 - электронагреватель слива конденсата; EL - светильник; KK3 - тепловое реле компрессора; KP- датчик высокого давления; M1, M2 - вентиляторы конденсатора; M3, M4 - вентиляторы испарителя; KM - пускатель магнитный; SA1 - выключатель светильника;	QF - выключатель	автоматический;	W - кабель        питания; RK1, RK2 - датчики температуры.

24

Продолжение приложения Б

Моноблок низкотемпературный в корпусе 1

(с одним вентилятором конденсатора и одним вентилятором испарителя) Схема электрическая принципиальная.

А1 - компрессор;	А2 - контроллер;	EK1 - электронагреватель	испарителя; EK2 - электронагреватель слива конденсата; EL - светильник; KP- датчик высокого давления;	M1 - вентилятор	конденсатора;	M2 - вентилятор	испарителя; KM - пускатель магнитный; SA1 - выключатель светильника; W - кабель питания; QF1, QF2 - выключатели автоматические; RK1, RK2 - датчики температуры.

25

Продолжение приложения Б

Моноблок низкотемпературный в корпусе 2

(с двумя вентиляторами конденсатора и двумя вентиляторами испарителя) Схема электрическая принципиальная.

А1 - компрессор;	А2 - контроллер;	EK1 - электронагреватель	испарителя; EK2 - электронагреватель слива конденсата; EL - светильник; KP- датчик высокого давления; M1, M2 - вентиляторы конденсатора; M3, M4 - вентиляторы испарителя; KM - пускатель магнитный; SA1 - выключатель светильника; QF1, QF2 - выключа-тели автоматические; W - кабель питания; RK1, RK2 - датчики температуры.

26

Продолжение приложения Б

Моноблок низкотемпературный в корпусе 2

(с двумя вентиляторами конденсатора и двумя вентиляторами испарителя) Схема электрическая принципиальная.

А1 - компрессор;	А2 - контроллер;	EK1 - электронагреватель	испарителя; EK2 - электронагреватель слива конденсата; EK3 - электронагреватель картера компрессора; EL - светильник; KP- датчик высокого давления; M1, M2 - венти-ляторы конденсатора; M3, M4 - вентиляторы испарителя; KM - пускатель магнит-ный;	SA1 - выключатель	светильника;      QF - выключатель	автоматический; W - кабель питания; RK1, RK2 - датчики температуры.

27

Моноблок в корпусе 3

(с одним вентилятором конденсатора и одним вентилятором испарителя) Схема электрическая принципиальная.

А1 - компрессор;	А2 - контроллер;	C1,C2 – конденсатор	вентилятора; EK1,EK2 - электронагреватель	испарителя;       EK3 - электронагреватель	слива конденсата;	EK4 - электронагреватель	картера	компрессора;     EL - светильник; KP- датчик высокого давления; M1 - вентилятор конденсатора; M2 - вентилятор испарителя; KM1,KM2 - пускатель магнитный; SA1 - выключатель светильника; QF1 - выключатель автоматический; W - кабель питания; RK1, RK2 - датчики температуры.

28

ПРИЛОЖЕНИЕ В Параметры контроллера Danfoss ERC 112C

Работа с меню контроллера:

- для входа в меню нажать и удержать в течение 5сек. одновременно две правые кнопки "вверх" и "вниз"

- для прокрутки меню нажать кнопку "вверх" или "вниз"

- для выбора группы параметров нажать левую нижнюю кнопку

- для нахождения нужного параметра нажать кнопку "вверх" или "вниз" - для выбора параметра нажать левую нижнюю кнопку

- для изменения параметра нажать кнопку "вверх" или "вниз" - для подтверждения нажать левую нижнюю кнопку

средне-

температурный

низко-

температурный

- для возврата в группу параметров нажать левую верхнюю кнопку - для выхода из меню нажать левую верхнюю кнопку

Наименование

Код меню

Назначение

Термостат Уставка Коэффициент корректировки уставки Дифференциал

Верхний предел уставки Нижний предел уставки Вентилятор

Способ управления вентилятором Задержка включения вентилятора Задержка отключения вентилятора Оттаивание

Тип оттаивания Конечная температура оттаивания

Мин. интервал оттаивания

Макс. интервал оттаивания

Мин. время оттаивания

Макс. время оттаивания

Время для слива конденсата

Задержка вентилятора после оттаивания

tHE StP

SPr

diF HSE LSE FAn

FCt

Fod

FSd

dEF dFt

dtt

dii

dAi

dit

dAt

dot

Fdd

Настройки термостата Рабочая установка температуры

Текущее значение регулирования уставки diF * SPr

Дифференциал термостата

Верхний предел уставки термостата Нижний предел уставки термостата

Настройки вентилятора

“Set” вентилятор следует за компрессором

Время задержки вентилятора после включения компрессора. (сек)

Время задержки вентилятора после выключения компрессора.

Настройки оттаивания

“EL”: электрическая или естественная оттайка Этот параметр определяет, при какой температуре остановится цикл оттаивания.

Этот параметр определяет минимальный период времени между двумя циклами оттаивания (час). Этот параметр определяет максимальный период времени между двумя циклами оттаивания (час). Этот параметр определяет минимальную продолжительность цикла оттаивания (мин). Этот параметр определяет максимальную продолжительность цикла оттаивания (мин). Этот параметр определяет время задержки между выключением подогревателя и новым запуском компрессора (мин).

Этот параметр определяет время задержки между пуском компрессора после оттаивания и новым запуском вентилятора (сек).

-5,0	-18,0

0.0	0.0

2,0       2,0 10,0      -5,0 -10,0 -25,0

SEt	SEt

5	5

30	30

EL	EL

8,0	8,0

3	3

4	4

0	0

30	30

2	2

180	180

29

Этот параметр определяет, при какой температуре Ftd испарителя вентилятор начнет работу по завершении

цикла оттаивания

Работа вентилятора во	dFA Работа вентилятора во время цикла оттаивания

uLi

uLo

Компрессор	CoP	Настройки компрессора Минимальное напряжение              При выключении компрессора: самое низкое включения                                         напряжение пуска компрессора (0-270 В) Минимальное напряжение              При включении компрессора: самое низкое рабочее выключения                                      напряжение компрессора (0-270 В)

При включении компрессора: самое высокое рабочее напряжение компрессора (0-270 В)

Определяет продолжительность времени работы Время работы при ошибке	Ert компрессора, когда температурный датчик вышел из

строя (мин)

Определяет продолжительность времени стоянки Время стоянки при ошибке ESt компрессора, когда температурный датчик вышел из

строя (мин)

Данный параметр определяет, какое минимальное количество минут компрессор должен оставаться неработающим до момента включения по температуре.

Задержка в секундах после включения

Pod электропитания перед активацией выходов (изменять с осторожностью)

Дисплей	diS	Настройки дисплея Яркость дисплея	din Яркость дисплея

Единицы измерения	Этот параметр определяет единицы измерения температуры по шкале Фаренгейта или Цельсия.

Разрешение дисплея	Разрешение дисплея для отображения температуры: 0.1, 0.5 или 1.0

Время блокировки после	Во время оттаивания, отображаемая на дисплее оттаивания	температура остается на уровне температуры,

dLt показанной в начале цикла оттаивания в течение определенного количества минут, заданного в этом параметре (мин).

Сигнализация	ALA	Настройки сигнализации Сигнализация высокой           Hat Активация сигнализации выше этой температуры

Сигнализация низкой	Lat Активация сигнализации ниже этой температуры

Задержка сигнализации	Htd Задержка сигнализации по высокой температуре

Задержка сигнализации	Ltd Задержка сигнализации по низкой температуре

Назначение	ASi	Назначение входов и выходов Конфиг. S1	S1C Тип датчика на входе 1

Конфиг. S2	S2C Тип датчика на входе 2 Применение S1	S1A “SCo”: регулирование температуры Применение S2	S2A “EuA”: температура испарителя.

Конфиг. D01	O1C “CoP”: прямое управление компрессором Конфиг. D02	O2C “dEF”: ТЭН оттаивания

Конфиг. D03	O3C “FAn”: управление вентилятором

5,0	5,0

no	no

190	190

185	185

260	260

10	10

10	10

4	4

60	180

5	5

C	C

1.0	1.0

5	5

0,0	15,0

-10,0 -30,0

60	60

0	0

Stn       Stn Stn       Stn SCo     SCo EuA     EuA CoP     CoP dEF      dEF FAn      FAn

30

Конфиг. кнопки 1

C: кратковрем. нажатие L: длительное нажатие Конфиг. кнопки 2

C: кратковрем. нажатие L: длительное нажатие Конфиг. кнопки 3

C: кратковрем. нажатие L: длительное нажатие Конфиг. кнопки 4

C: кратковрем. нажатие L: длительное нажатие

Конфигурация левой нижней кнопки

b1C “din”: уменьшение яркости дисплея	din	din b1L "PoF": Включение/Выключение                                           PoF      PoF

Конфигурация левой верхней кнопки

b2C “diP”: увеличение яркости дисплея                                      diP       diP b2L "inF": вход в информационное меню                                    inF       inF

Конфигурация правой верхней кнопки

b3C “tP”: увеличение уставки	tP	tP b3L "noP": не используется                                                           noP      noP

Конфигурация правой нижней кнопки

b4C “tn”: уменьшение уставки	tn	tn b4L “dEF”: переключатель режима оттаивания                         dEF      dEF

Параметры настройки контроллера: контрольную точку (StР), интервал оттайки (dii, dAi), длительность оттайки (dit, dAt), допускается перенастраивать в зависимости от окружающей среды, количества и разновидности закладываемого продукта.

Примеры корректирования параметров:

- при повышении температуры и влажности окружающей среды выше заданных условий по паспорту интервал оттайки уменьшить, калибровку датчика 1 поменять в положительную сторону;

- при понижении температуры окружающей среды длительность оттайки увеличить, калибровку датчика 1 поменять в отрицательную сторону.

Для проверки напряжения в сети можно использовать контроллер для этого необходимо: зайти в меню контроллера, далее зайти в меню сервисной информации /Ser; далее зайти в меню значения напряжения /uAC.

Во время постгарантийного периода эксплуатации контроллеров Danfoss ERC112С использовать сервисные приобретены в сервисных службах. Код: 080G3181.

для замены вышедших из строя наборы. Эти наборы могут быть

Для разрешения возникших вопросов рекомендуется обращаться на завод-изготовитель.

31

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия ______________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы ______________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

__________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________ (№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие _________________, заводской № ____________________, (название изделия)

с холодильным компрессором _____________________ № __________________,

приобретенное " ___ " ___________ 20___ г. у ______________________________, (наименование организации)

город ________________________, телефон _______________________________, пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором

№ ____________ от " ___ " _________ 20___ г. между владельцем изделия

и организацией ___________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

______________________ (подпись)

Представитель организации, производившей пуск изделия в эксплуатацию

_________________________ (подпись)

" ___ " _______________ 20___ г.

М.П.	М.П.

32

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен владельцем изделия ______________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы ______________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

__________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________ (№ удостоверения, кем и когда выдано)

и удостоверяет, что в процессе ___________________________________ (осмотра, пуска, эксплуатации)

изделия ________________________, заводской № _________________________,

с холодильным компрессором ______________________ № _____________________,

приобретенного " ___ " ____________ 20___ г. у ______________________________, (наименование организации)

город _____________________, тел. ___________________, выявлены следующие дефекты завода-изготовителя:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Для устранения указанных дефектов необходимо:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

______________________ (подпись)

Представитель организации сервисного обслуживания

_________________________ (подпись)

" ___ " _______________ 20___ г.

М.П.	М.П.

33